## 115_152
S&C Power Fuses - Type SMD-2C (34.5 and 46 kV)
Standard Speed (TCC 115-1-5-2)
Total Clearing Time-Current Characteristic Curve Dated January 28, 1985
Tolerance: Curves are plotted to maximum test points. All variations are minus.
1
Current | Time
41918.5 | 0.016339
35911.8 | 0.017668
29660.9 | 0.019185
25384.2 | 0.020466
20943.8 | 0.022269
16607.5 | 0.024332
14573.8 | 0.025554
11974.3 | 0.027403
10333.8 | 0.028899
9931.53 | 0.029293
8570.87 | 0.030829
6565.92 | 0.033475
5104.12 | 0.036235
4060.04 | 0.038937
2893.92 | 0.043351
2314 | 0.046005
1867.79 | 0.048517
1402.73 | 0.051972
1034.92 | 0.055907
800.322 | 0.058592
584.331 | 0.061214
438.383 | 0.063357
331.995 | 0.065097
264.083 | 0.0664
209.406 | 0.067236
166.396 | 0.068011
126.147 | 0.068652
83.8353 | 0.068366
60.0065 | 0.068082
44.2722 | 0.068509
34.9228 | 0.069155
26.5863 | 0.070538
20.0084 | 0.072931
15.7172 | 0.075641
11.9528 | 0.080523
8.902 | 0.090119
6.8985 | 0.1032
5.4644 | 0.1262
4.1644 | 0.17092
3.1769 | 0.2411
2.5804 | 0.32997
2.1224 | 0.49601
1.8605 | 0.7929
1.6464 | 1.45
1.5367 | 2.4216
1.4862 | 4.6361
1.4722 | 7.4266
1.4569 | 12.6645
1.4539 | 19.4588
1.4569 | 32.3968
1.4569 | 54.6164
1.4585 | 86.1327
1.4585 | 162.68
1.4524 | 291.046
1.4508 | 439.331
1.4493 | 574.308
1.4508 | 593.789